特定建築物を使用又は利用させる方に

建築物を新築する場合，店舗，事務所，旅館，学校等，「建築物の衛生的環境の確保に関する法律」（以下，「法」という。）で規定する「特定用途」として使用する延べ面積が法で規定する一定の面積以上であるとき，その建築物は法で規定する「特定建築物」であるため，使用する日から１ヶ月以内に特定建築物使用届を提出してください。（使用後の事後の届出ですが，使用する前に十分相談を行ってください。）

また，建築物を増改築等した結果，同様に「特定建築物」に該当することになったときも，同様に１ヶ月以内に

特定建築物該当届を提出してください。これらの届出を怠った場合は，罰則が法で規定されています。

ついては，次の事項に注意して期日までに届出を行ってください。

この法律以外の法令により手続を要する場合があるので，事前に関係機関と協議してください。

関係法令：建築基準法，消防法，労働安全衛生法（事務所衛生基準規則），都市計画法，水質汚濁防止法，景

観法，高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律（ハートビ

ル法）　等

１　特定建築物の定義

「特定建築物」とは，次の１～５の用件に該当する建築物のことをいいますが，特に１～３の３つの用件が判定

要素となります。

１　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）にいう「建築物」であること。

（参考）建築物の定義（建築基準法第２条第１号）

①　土地に定着する工作物のうち次のア～オのものが「建築物」として建築基準法による規制を受けます。

ア　屋根がありかつ柱か壁のあるもの。

イ　アに付属する門や塀（更地（建物のない土地）を囲ったものは含まない。）

ウ　観覧のための工作物（屋根のない競技場・野球場などのスタンドを含む。）

エ　地下や高架の工作物内に設ける事務所，店舗，興行場，倉庫などの施設（地下街や高架鉄道内の店舗

等をいう。）

オ　ア～エに設ける建築設備（給排水，電気，ガス，エレベーター等をいう。）

②　「建築物」から除外されるもの

ア　鉄道，軌道の線路敷地内の運転保安施設（信号所，転てつ所，踏切番小屋等を指し，駅の事務所，待

合室等は含まない。）

イ　跨線橋，プラットホームの上家

ウ　貯蔵槽（サイロ等）

２　「特定用途」に供される建築物であること。

「特定用途」とは法施行令（昭和４５年政令第３０４号）第１条に例示する興行場，百貨店，集会場，図書

館，博物館，美術館，遊技場，店舗，事務所，学校，研修所，旅館等の用途をいいます。

この法は，建築物の環境衛生に関する一般的な性格を持っているので，工場や病院など特殊な環境にある建

築物については，他のそれぞれの法律の規制に委ねられます。

| 特 定 用 途 | 内 容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| １ 興 行 場 | 興行場法（昭和２３年法律第１３７号）第１条第１項に定 義する興行場をいい，映画，演劇，音楽，スポーツ，演芸 又は観せ物を公衆に見せ，又は聞かせる施設 |  |
| ２ 百 貨 店 ３ 集 会 場 | 従来は大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律に規定する小売業を行うための店舗とされていたが，平成１０年に同法が廃止され，大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）が公布されたので，この法律第２条に規定する大規模小売店舗（飲食店舗を除き，物品加工修理業を含む） 会議，社交等の目的で公衆の集合する施設をいい，公民館，市民ホール，各種の会館，結婚式場等 | ７の店舗のうち特に大規模なもの。 スーパーマーケット，擬似百貨店を含む。 |
| ４ 図 書 館 | 図書，記録，その他必要な資料を収集し，整理し，保存して公衆の利用に供することを目的とする施設 | 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）に規定するものに限らない。 |
| ５ 博 物 館 美 術 館 | 歴史，芸術，民俗，産業，自然科学，美術等に関する資料を収集し，整理し，保存して，公衆の利用に供することを目的とする施設 | 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）に規定するものに限らない。 |
| ６ 遊 技 場 | 施設を設けて，公衆にマージャン，パチンコ，卓球，ボーリング，ダンス，その他の遊技をさせる施設 | 体育館，その他スポーツ施設は含まれない。 |
| ７ 店 舗 | 公衆に対して物品を販売し，又はサービスを提供することを目的とする施設をいい，卸売店，小売店等の物品販売業のほか，飲食店，喫茶店，理容所，美容所，その他サービス業に係る店舗を広く含む。 |  |
| ８ 事 務 所 | 事務を執ることを目的とする施設をいう。人文科学系の研究所等，そこにおいて行われる行為が事実上事務と同視される施設については，名称のいかんを問わず，事務所に該当する。なお，銀行等は店舗と事務所の両方の用途に供されるものとして一体的に把握される。 |  |
| ９ 学 校 | ａ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定す る小学校，中学校，高等学校，大学，高等専門学校， 特別支援学校及び幼稚園 ｂ 学校教育法第82条の２に規定する専修学校 ｃ 学校教育法第83条に規定する各種学校 ｄ 各種学校類似の教育を行う施設 ｅ 国・地方公共団体（都道府県・市町），会社等がそ の職員の研修を行うための施設（研修所） |  |
| 10 旅 館 | 旅館業法（昭和23年法律第138号）第2条第1項に定義 する旅館業を営むための施設をいう。旅館，ホテル等 | 寄宿舎は含まれない。 |

（注意点）

- 共同住宅は法第２条の例示にありますが，個人住宅の集合で個人の責任において維持管理が行われる性

格のものであり，法施行令第１条では規制対象から除外されています。

②　「特定用途」に該当しないものには，共同住宅のほか工場，作業場，病院，寄宿舎，駅舎，寺院，教会

等があります。

３　「延べ面積」の要件を満たすこと。

（１）計算方法

| 特定用途の種別 | １ 興行場，百貨店，集会場，図書館，博物館，美術館， 遊技場 ２ 店舗，事務所 ３ 右欄の学校以外の学校（研修所を含む） ４ 旅館 | 学校教育法第１条に規定する学校（小学校，中学校，高等学校，大学，高等専門学校，特別支援学校，幼稚園） |
| --- | --- | --- |
| 特定建築物に該当 | Ａ≧３，０００ｍ２ | Ａ≧８，０００ｍ２ |

| 特定用途の 算 定 式 | 記号 | 内 容 | 例 示 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ | 特定用途の供される部分の延べ面積（ｍ２） | A ＝ ａ ＋ ｂ ＋ ｃ （ａ<ｃのとき，ｃは特定用途に附属すると判断せず，Bと同じ扱いになる。） |
|  | ａ | もっぱら特定用途に供される部分の延べ面積（ｍ２） | 事務所，店舗等の部分 |
|  | ｂ | 特定用途の供される部分に付随する部分（いわゆる共用部分）の延べ面積（ｍ２） | 廊下，階段，機械室等，建築上の共用部分 |
|  | ｃ | 特定用途に供される部分に附属する部分の延べ面積（ｍ２） | 百貨店内の倉庫，銀行内の貸金庫，事務所の倉庫，事務所附属の駐車場，新聞社の印刷所等の部分 |
|  | B | もっぱら特定用途以外の用途に供される部分の延べ面積（ｍ２） 特定建築物の延べ面積に算定し ない。 | 共同住宅，工場，作業場，病院，寄宿舎，駅舎，寺院，教会等の部分 |
| 注 | １ 「延べ面積」とは床面積の合計をいう。 ２ 「床面積」は，「建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれ た部分の水平投影面積」（建築基準法）によって算定する。 ３ 当該建築物の総床面積Ｓ＝Ａ（ａ＋ｂ＋ｃ）＋Ｂとなる。 |

（２）建築物の個数

１個あるいは１棟の建築物ごとに特定建築物となります。

具体的な判断は，建築基準法第６条の規定による建築確認の際の個数決定によります。

４　「多数の者」が使用又は利用するものであること。

５　維持管理について環境衛生上得に配慮が必要なものであること。

２　特定建築物の届出

（１）特定建築物使用（該当）届

特定建築物を使用又は利用する日から１ヶ月以内に特定建築物使用（該当）届を提出してください。

法施行令第２条において「建築物環境衛生管理基準」が定められ，特定建築物を使用又は利用することとなった日

からこれを遵守し，当該特定建築物の維持管理を行わなければならないので，十分に内容を理解の上，施設の設計等

を行ってください。

【添付書類】

| 特定建築物の平面図及び断面図 | ◆平面図：建築物の配置図（敷地内の建物の位置・方向） 建築物の平面図（各階の平面図） 空調設備等（冷却塔，加湿器を含む。）の平面系統図 給排水設備（雑用水を含む。）の平面系統図 断面図：建築物の断面図（正面図，側面図） 空調設備等（冷却塔，加湿器を含む。）の断面系統図 給排水設備（雑用水を含む。）の断面系統図 ◆その他：機械室の詳細図（部分詳細図を含む。） |
| --- | --- |
| 建築物環境衛生管理技術者免状の写し | ※ 原本確認後，返却します。 |

（２）特定建築物届出事項変更（非該当）届

（１）で届け出た事項に変更があったとき，又は特定建築物に該当しなくなったとき（廃止する場合を

含む。），その日から１ヶ月以内に届け出てください。

【添付書類】

◆　変更の場合

| 変更の内容 | 添付書類 |
| --- | --- |
| 特定建築物の名称，特定用途 | － |
| 特定用途部分の延べ面積 |  |
| 構造設備の概要 | 変更前，変更後の図面類（平面図・断面図等） |
| 特定建築物所有者等の氏名，住所（法人の場合，名称，主たる事務所所在地，代表者氏名） | － |
| 建築物環境衛生管理技術者の氏名，住所及び免状番号 | 建築物環境衛生管理技術者免状の写し（※ 原本照合を行います。） |
| 建築物環境衛生管理技術者が兼務する場合の特定建築物の名称，所在地 | 兼務先が追加される場合，兼務願及び申立書 （※ 複数の特定建築物を環境衛生上適正に維持管理できることを兼務願・申立書により認められた場合に限る。） |

◆　非該当又は廃止の場合　　なし

３　建築物環境衛生管理基準

特定建築物を環境衛生上良好に維持管理するために，法により「建築物環境衛生管理基準」が定められ，

これに従って特定建築物の所有者等は維持管理しなければなりません。

この管理基準は，空気環境の調整，給排水の管理，清掃，ねずみ・昆虫等の防除等について扱っており，詳

細は別紙「特定建築物の維持管理について」を参照してください。

◆　維持管理状況報告書

「建築物環境衛生管理基準」に基づき実施した事項について，毎年前期（４月～９月）及び後期（１０月

～翌年３月）に分けて各期終了月の翌月１０日までに報告してください。

４　帳簿書類の管理・保存

（１）施設・設備の図面類（建物の平面図，断面図，維持管理に関する設備の配置・系統図）を永久保存するこ

と。

（２）空気環境の調整，給排水の管理，清掃，ねずみ・昆虫等の防除等，「建築物環境衛生管理基準」に基づき

実施した事項について帳簿書類を作成し，５年間保存してください。

特定建築物の維持管理について

都市部を中心に大規模な建物が建設され，一日の大半をこの中で過ごす人も多数います。

これらの建物の衛生上の維持管理が不適切であると，感染症やシックビル症候群等，健康障害が生じることがあります。

こうした建物の維持管理に起因する健康影響の問題に対処するとともに，より快適な環境を確保するため，｢建築物における衛生的環境の確保に関する法律｣（略して建築物衛生法）が制定され，維持管理基準が定められています。

１　計画的な維持管理（建築物環境衛生管理技術者）

特定建築物に該当する建物では，建築物環境衛生管理技術者が統括してその建物の環境衛生上の維持管理を計画的に行うことが義務付けられています。

具体的な維持管理に当たっては，年間管理計画表（別添例示）を毎年作成して行う方が便利です。

２　空気環境の調整

居室における空気環境については，より快適な空気環境を実現するために次のような基準が定められています。

| 実施項目 | 基準 | 実施頻度 |
| --- | --- | --- |
| １ 浮遊粉じん | ０．１５㎎／ｍ３以下 | 年６回以上 |
| ２ 一酸化炭素の含有率 | １０ｐｐｍ以下 | 〃 |
| ３ 二酸化炭素の含有率 | １，０００ｐｐｍ以下 | 〃 |
| ４ 温度 | １７℃以上２８℃以下 | 〃 |
| ５ 相対湿度 | ４０％以上７０％以下 | 〃 |
| ６ 気流 | ０．５ｍ／秒以下 | 〃 |
| ７ ホルムアルデヒドの量 | ０．１㎎／ｍ３以下 | 新築，大規模修繕・模様替の場合，その建物の使用を開始して初めての６／１から９／３０の間に実施。 |

- 空気調和設備（外気導入，流量・温湿度の調整を行う設備）は上記７項目を実施，機械換気設備（外気導入・

流量調整を行う設備，換気扇も含む。）は，温度及び相対湿度を除く５項目を実施する必要があります。

３　空気調和設備の管理

空気調和設備とは，外気導入・流量・温湿度のすべてを調整する設備であり，次の維持管理を実施します。

○　冷却塔，加湿装置に供給する水

水道法第４条に規定する水質基準に適合すること。

○　冷却塔，冷却水，加湿装置，空気調和設備内に設けられた排水受けの管理

| 実施箇所 | 実施事項 | 実施頻度 |
| --- | --- | --- |
| 冷却塔・冷却水 | 汚れの点検，必要に応じた清掃・換水等 | 使用開始時及び使用開始後 月１回以上 |
| 加湿装置 | 汚れの点検，必要に応じた清掃 | 〃 |
| 排水受け | 汚れ及び閉塞の点検，必要に応じた清掃 | 〃 |

○　冷却塔，冷却水の水管，加湿装置の清掃

年１回以上行うこと。

４　飲料水等の管理

給水に関する設備を設けて飲料水等の生活の用に供する水を供給する場合，水道法に定める水質基準に適合している必要があります。

また，飲料水等の生活の用に供する水を中央式の給湯設備で供給する場合，給湯水についても同じ基準が適用されます。

○　水質検査の実施

| 実施項目 | 実施回数 |
| --- | --- |
| 遊離残留塩素の含有率（※） | 週１回以上 |
| １０項目 （省略不可） | 一般細菌，大腸菌，硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素，塩化物ｲｵﾝ，有機物（TOC），pH値，味，臭気，色度，濁度 | 年２回以上 （省略可項目は，水質基準に適合した場合，次の１回は省略できる。） |
| ５項目 （省略可） | 鉛，亜鉛，鉄，銅，蒸発残留物 |  |
| 消毒副生成物 １２項目 ※塩素酸は20.4.1 から追加 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ，塩素酸，ｸﾛﾛ酢酸，ｸﾛﾛﾎﾙﾑ，ｼﾞｸﾛﾛ酢酸，ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ，臭素酸，総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ，ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸，ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ，ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ，ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | ６／１から９／３０の間に１回 |
| 全項目 | 給水開始前（地下水等の場合） |

- 中央式の給湯設備で供給する給湯水については，末端給水栓で水温が５５℃以上である場合は遊離残留塩素

の含有率の検査を省略できます。

○　貯水槽・中央式給湯設備の貯湯槽の清掃

年１回以上行うこと。

○　簡易専用水道（貯水槽の有効水量が１０ｍ３を超える施設）の法定検査

厚生労働大臣の登録検査機関の検査を年１回以上受けること。（水道法第３４条の２）

５　雑用水の管理

特定建築物内で水道水以外の水（雨水，下水処理水，工業用水等）を散水，修景，清掃，水洗便所の洗浄水等に使用する場合，次の措置が必要です。

○　水質検査の実施

| 実施項目 | 水質基準 | 実施頻度 | 散水・修景・清掃用水 | 便所の洗浄水 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 遊離残留塩素の含有率 （結合残留塩素の含有率） | １㎎／㍑以上 （０．４㎎／㍑以上） | 週１回以上 | ○ | ○ |
| ｐＨ値 | 5.8以上8.6以下 | 〃 | ○ | ○ |
| 臭気 | 異常でない | 〃 | ○ | ○ |
| 外観 | ほとんど無色透明 | 〃 | ○ | ○ |
| 大腸菌 | 不検出 | 年６回以上 | ○ | ○ |
| 濁度 | ２度以下 | 〃 | ○ | ― |

注　散水，修景，清掃用水には，し尿を含む水の処理水は使用できません。

○　雑用水槽の点検

雑用水の水槽の点検等，有害物，汚水等による水の汚染を防止するための必要な措置を行うこと。

６　排水・清掃・ねずみ等の防除

排水からの悪臭，衛生害虫等の発生を防止するため，排水設備の清掃，施設全般の清掃，ねずみ等の防除が必要です。

| 実施項目 | 実施内容 | 実施頻度 |
| --- | --- | --- |
| 排水設備の清掃 | 雑排水槽，汚水槽，排水管，阻集器等の排水に関する設備の清掃 | 年２回以上 |
| 施設全般の清掃 | 大掃除の実施 | 〃 |
| ねずみ等の防除 | 生息調査を行い，必要に応じて措置 （食料品を扱う区域並びに排水槽，阻集器，廃棄物保管庫の周辺等特にねずみ等が発生し易い箇所は，年６回以上実施。） | 〃 |

７　レジオネラ属菌の防止対策

建物内の感染源となり得る各種設備（冷却塔，給湯設備，加湿器，循環式浴槽等）については，計画的な維持管理を行うとともに，必要に応じたレジオネラ属菌の検査を行うこと。

８　その他

○　帳簿書類の管理・保存

・　上記２～７の事項について帳簿書類を作成し，５年間保存すること。

- 施設・設備の図面類（建物の平面図，断面図，維持管理に関する設備の配置・系統図）を永久保存す

ること。

○　維持管理状況報告書

上記２～７の実施事項について，毎年前期（４月～９月）及び後期（１０月～翌年３月）に分けて各期終了月の翌月１０日までに保健所・分室に報告すること。

○　特定建築物届出事項変更届・特定建築物非該当届

次の場合は，変更等があった日から１ヶ月以内に必要な書類を添えて保健所・分室に届出が必要です。

- 特定建築物として届け出た事項が変更したとき（構造設備や特定建築物の名称，建築物環境衛生技術

管理者等）

・　建築物の用途の変更等により，特定建築物に該当しなくなったとき