| 製造所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 構造設備明細書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般取扱所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事業の概要 |  |  |  |  |  | 総合病院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危険物の取扱作業の 内 容 |  |  |  |  |  | 灯油ボイラー２基を暖房用として用いる |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造所（一般取扱所） の敷地面積 |  |  |  |  |  | ３，５００ ㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建築物の構造 | 階 数 |  |  |  |  | 地上４階 地下１階の 地下１階部分 |  | 建築面積 |  |  |  | ２００㎡ |  | 延べ面積 |  |  | ２００㎡ |  |  |
|  |  | 壁 |  | 延焼のおそれ のある外壁 |  |  | ― |  | 柱 |  |  |  | 鉄筋コンクリート70mm |  | 床 |  |  | 鉄筋コンクリート70mm |  |  |
|  |  |  |  | その他の壁 |  |  | 鉄筋コンクリート70mm |  | は り |  |  |  | 鉄筋コンクリート70mm |  | 屋 根 |  |  | 鉄筋コンクリート70mm |  |  |
|  |  | 窓 |  |  |  |  | 無し |  | 出入口 |  |  |  | 特定防火設備 |  | 階 段 |  |  | ― |  |  |
|  | 建築物の一部に製造所 （一般取扱所）を設け る場合の建築物の構造 |  |  |  |  |  | 階数 | 地上４階 地下１階 |  |  |  | 建築面積 |  | 500㎡ |  |  | 延べ面積 |  | 2,000㎡ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建築物の構造 概要 |  |  |  |  | 鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備の概要 製造（取扱） |  | Ａ社製 Ｃ型ボイラー（Ｃ－０２） Ａ社製 Ｄ型ボイラー（Ｄ－００３） Ｂ社製 送油ポンプ 0.75キロワット（安全増防爆型） Ｂ社製 送油ポンプ 0.75キロワット（安全増防爆型） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | タンクの概要 項第二十号の 令第九条第一 |  |  |  | サービスタンク（５００リットル）１基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管 |  |  |  |  | 鋼管（ＳＧＰ）３０Ａ 防食テープ巻 |  |  |  |  | 加圧設備 |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |
|  | 加熱設備 |  |  |  |  | ボイラー２台 |  |  |  |  | 乾燥設備 |  |  |  |  | ― |  |  |  |  |
|  | ためます等 |  |  |  |  | ためます２箇所 |  |  |  |  | 電気設備 |  |  |  |  | 電気設備の技術基準による |  |  |  |  |
|  | 換気、排出の設備 |  |  |  |  | 換気設備 |  |  |  |  | 静電気除去設備 |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |
|  | 避雷設備 |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  | 警報設備 |  |  |  |  | 自動火災報知設備 |  |  |  |  |
|  | 消火設備 |  |  |  |  | 第３種粉末消火設備（全域方式） 第４種粉末ＡＢＣ５０型消火器 １台 第５種粉末ＡＢＣ１０型消火器 １本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事請負者 住所氏名 |  |  |  |  | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地〇〇 〇〇製作所 所長〇〇〇〇 電話〇〇〇ー〇〇〇〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備　考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

３　令第９条第１項第２０号のタンクにあっては、構造設備明細書（様式第４のハ、様式第４のニ又は様式第４のホ）を添付すること。