様式第４のハ（第４条、第５条関係）

|  |  |  |  |  | 屋外タンク貯蔵所構造設備明細書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 |  |  |  | 石油化学工場 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵する 危険物の概要 |  |  |  | 引火点 |  | 40 ℃ |  |  |  | 貯蔵温度 |  |  | 30 ℃ |  |  |
| 基礎、据付 方法の概要 |  |  |  | 鉄筋コンクリート製架台にアンカーボルト6本を使用し据付ける。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タンクの構造、設備 | 形 状 |  |  | 縦置円筒型 |  |  |  | 常圧・加圧（ ｋｐａ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 寸 法 |  |  | 内径 4,400mm 高さ 7,200mm |  |  |  | 容 量 |  |  |  | 全容量 109,478ﾘｯﾄﾙ 空間容量 9,478ﾘｯﾄﾙ 申請容量 100,000リットル |  |  |  |
|  | 材質、板厚 |  |  | ＳＳ４００ 屋根板4.5mm、側板6.0mm、底板6.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通気管 |  |  | 種 別 |  |  |  |  | 数 |  | 内径又は作動圧 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無弁通気管 |  |  |  |  | 1 |  | 50 ㎜ ｋｐａ |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  | 種 別 |  |  |  |  | 数 |  | 作動圧 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ｋｐａ |  |  |  |  |
|  | 液量 液量表示装置 |  |  | フロート式液面計 |  |  |  |  | 引火防止装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 不活性気体の 封入設備 |  |  | なし |  |  |  |  | タンク保温材 の概要 |  |  |  |  | なし |  |
| 注入口の位置 |  |  |  | 防油提内 |  |  |  |  | 注入口付近の 接地電極 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 防油提 |  | 構 造 |  |  |  |  |  |  | 容量 |  |  |  |  | 排水設備 |  |
|  |  | 鉄筋コンクリート |  |  |  |  |  |  | 11.0ｍ×11.0ｍ×1.0ｍ 基礎容積7.6㎥ 実容積113.4㎥ |  |  |  |  | 堤外に排水弁を設け、油分離槽を経て構内排水溝に放流する。 |  |
| ポンプ設備 の概要 |  |  | 電動ポンプ 2基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避雷設備 |  |  | タンクに接地アースを設ける。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配 管 |  |  | ＳＧＰ、弁は鋳鋼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  | 第3種固定式泡消火設備 2基 第４種粉末消火器50型 1基 第5種粉末消火器10型 2個 |  |  |  | タンクの加熱設備 |  |  |  |  |  |  | なし |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  |  | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇製作所 所長 〇〇〇〇 電話 〇〇〇―〇〇〇〇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。